阳环（东）建审〔2024〕3号

阳江市生态环境局关于阳东区那龙镇污水处理厂新建工程环境影响报告表的批复

阳江市阳东区那龙镇人民政府：

你单位报批的《阳东区那龙镇污水处理厂新建工程环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区那龙镇旧325国道东10米（中心地理坐标：东经112°12′17.449″，北纬22°2′12.886″），设计污水处理能力3000m³/d。主体工艺为“粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+AAO生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒”处理工艺，排污口设置在阳东区那龙镇镇区牛栏山小溪左岸（坐标为：东经112°12′15.631″，北纬22°2′12.962″），尾水全部通过项目西南侧2米长DN600排水管道排入牛栏山小溪。污水厂规划占地面积为7000m2，总建筑面积为2125.46m2，主要建设内容为新建污水处理厂1 座，主要包括：组格栅及进水泵房面积109.82m2，一体化处理池建筑面积876.76m2，鼓风机房及变配电间288m2，污泥脱水间房及加药间288m2，综合楼308.88m2，除臭系统基础80m2，门卫及休息室24m2，进水在线监测间12m2，出水在线监测间12m2，仓库及维修间90m2等。项目总投资2800万元，其中环保投资2800万元。项目劳动定员8人，每天2班制，每班工作12小时，年工作时间为365天。

二、阳江市环境技术中心出具的《关于阳东区那龙镇污水处理厂新建工程环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2024〕9号）认为，从环境影响的角度看，项目建设可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目建设和运营过程中还应重点做好以下工作:

（一）严格落实水污染防治措施：施工期，施工废水及生活污水经处理后回用于厂区内洒水、降尘，均不外排。营运期间，项目接收的生活污水采用“粗格栅及提升泵房+细格栅及沉砂池+AAO生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外消毒”处理工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级标准的A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者后，尾水全部通过项目西南侧2米长DN600排水管道排入牛栏山小溪。

（二）严格落实大气污染防治措施：施工期，通过封闭施工、洒水压尘、交通扬尘控制、加强施工现场管理等综合措施，将项目施工期间产生的废气对周围环境空气的影响降低到最低限度，符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织监测浓度限值。营运期间，项目大气污染主要包括污水预处理单元（包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池）、A2O处理区单元、污泥处理单元（包括储泥池、污泥脱水间）等产生的恶臭。项目拟对粗格栅及进水提成泵房、细格栅及沉砂池、A2O反应池等臭气源进行局部加盖、加罩密封，通过风管收集系统将各臭气源产生的臭气收集并输送到生物除臭设备中处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准要求；无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4规定的二级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施：施工期，按照严格规定时间作业，通过设立围蔽设施、合理布置声源较强的设备、采用低声机械等综合措施，减少噪声对周边环境的污染影响，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。营运期，项目产生的噪声主要来源于设备噪声，在采取隔声降噪措施后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施：施工期产生的生活垃圾经收集后，委托环卫部门统一处理；建筑垃圾运至合法弃置点处理；弃渣土能回填的全部用于回填，剩余不能回填利用的及时清运至当地政府部门指定的弃渣土处置场处置。营运期，项目产生的栅格渣、沉淀池沉砂经压榨脱水后和员工生活垃圾一并交由环卫部门进行处理；污泥交由有处理能力单位处理；化验废液、废试剂包装袋（瓶）、废紫外线灯管属于《国家危险废物名录》中的危险废物，需按要求对其收集、贮存、转移等过程进行严格管理，经统一收集后交由有资质的单位处理。

（五）营运期应严格落实风险事故防范措施，制定合理的事故应急预案，定期演练，一旦发生风险事故时，应及时采取适宜的应急措施，将对周围环境的影响降至最低限度。

（六）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

阳江市生态环境局

2024年2月1日